## 现场交办
湖南省第七环保督察组现场交办及边督边改公开情况一览表
（第十批2018年7月10日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 问责 情况 | 备注
1 | 湘环督交〔2018〕44号 | 督察组于7月9日下午对吉首市乾州污水处理厂进行检查时，发现厂区内靠近万溶江围墙处存在疑似垃圾渗滤液漏排现象，督察组在现场已对该漏排情况进行拍摄取证，并要求立即采取措施整改到位。 | 吉首市 | 水 | 市委、市政府高度重视省环保督察交办件办理工作，7月9日收件后，迅速安排，分管副市长组织市公用事业局召开专题会议，研究交办件相关问题。 经相关工作人员现场核实，发现乾州污水处理厂区靠近万溶江围墙处存在疑似垃圾渗滤液漏排现象。 | 属实 | 1、根据现场核实情况，吉首市公用事业局制定了整改方案。 2、为确保垃圾渗滤液不外排同时保证乾州污水处理厂水质达标，采取了相应处理措施，通过关小管道阀门来控制进入污水厂的渗滤液量，但阀门关小后压力过大导致管道破损造成渗滤。因及时发现渗滤情况，未导致渗滤液外排出污水厂。 发现渗滤情况后，立即停止渗滤输出，并按要求连夜进行整改，将渗滤管道废除，并进行新管道的开挖安装，排除隐患，及时杜绝了环保事故发生，做到渗滤不外排。 | 无 | 第十批
2 | 湘环督交〔2018〕45号 | 督察组于7月9日下午对位于吉首市乾州街道办事处金坪村的湘西自治州建成混凝土有限责任公司进行检查时，发现该公司将沉淀池内废水通过水泵直接外排至围墙外的道路上。另在该公司大门口对面（坡下）的砂场内发现，大量未经处理的废水沿着一条沟渠流向砂场角落处的涵洞内，去向不明。督察组在现场已进行拍摄取证。 | 吉首市 | 水 | 市委、市政府高度重视省环保督察交办件办理工作，7月10日收件后，迅速安排，分管副市长组织市环保局召开专题会议，研究交办件相关问题。 经市环保局执法人员7月10日现场检查时，未发现有废水外排行为，但该搅拌站外有废水外排痕迹。经询问该搅拌站负责人，省环保督察组当天检查时，因该搅拌站工人操作不当，将本该循环使用的废水直接排向厂外。 | 属实 | 1、根据现场核实情况，吉首市环保局制定工作方案。 2、市环保局执法人员对湘西自治州建成混凝土有限责任公司负责人进行了约谈，录取了调查询问笔录，下达了污染源现场监察记录，禁止该公司生产废水外排的违法行为。同时，要求该公司立即对厂外及对面砂场沟渠内排废的废水和干涸的污泥进行清理。 3、湘西自治州建成混凝土有限责任公司生产废水外排的环境违法行为予以立案调查，同时加强对该公司的监管频次，督促其尽快落实整改工作，消除对周边环境的影响。 | 无 | 第十批
3 | 湘环督交〔2018〕46号 | 督察组于7月9日下午在吉首市大田湾东环路大桥峒河上游沿岸（吉大师范学院一侧）现场检查时，发现对岸有两股生活污水未进入城市污水管网直排峒河，另发现几处污水管网存在渗漏现象导致少量废水排入峒河。 | 吉首市 | 水 | 市委、市政府高度重视省环保督察交办件办理工作，7月9日收件后，迅速安排，分管副市长组织市公用事业局、峒河街道办事处召开专题会议，研究交办件相关问题。 经相关工作人员现场核实，峒河沿线污水排入河道问题存在。 | 属实 | 峒河街道：加大宣传，目前已全部整改到位对现有的污水和垃圾进行了清理。 市公用事业局：加大巡查力度，及时清理支管杂物，1、确保生活污水顺利进入截污干管；2、结合城区改造同步进行雨污分流；3、沿河收集支管渗漏，马上安排整改；4、目前吉大师院对面沿河截污干管管径DN1100,按照设计在此设置溢流井，旱季生活污水全部进入截污干管，雨季截流倍数按1.0考虑，即可收集与该段截污干管设计流量相同的雨水量，超过部分则溢流排入峒河。 | 无 | 第十批